## SNMP Protocol Parameter Comparison

- XPPC MIB SNMP parameter comparison ：

UPS model：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsIdent(1).upsBaseIdent(1).upsBaseIdentModel(1).0 [14] (octet string) UPS 5K-11A [55.50.53.20.35.4B.2D.31.31.41 (hex)]

UPS name：iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsIdent(1).upsBaseIdent(1).upsBaseIdentUpsName(2).0 [14] (octet string) Smart UPS [53.6D.61.72.74.20.55.50.53 (hex)]

UPS version：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsIdent(1).upsSmartIdent(2).upsSmartIdentFirmwareRevision(1).0 [14] (octet string) Version1.0 [56.65.72.73.69.6F.6E.31.2E.30 (hex)]

UPS manufacturer：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsIdent(1).upsSmartIdent(2).upsSmartIdentDateOfManufacture(2).0 [14] (octet string) richcomm        [72.69.63.68.63.6F.6D.6D.20.20.20.20.20.20.20 (hex)]

UPS No.：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsIdent(1).upsSmartIdent(2).upsSmartIdentUpsSerialNumber(3).0 [14] (octet string) (zero-length)

UPS smart system version：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsIdent(1).upsSmartIdent(2).upsSmartIdentAgentFirmwareRevision(4).0 [14] (octet string) UPS SNMP AGENT 1.0 [55.50.53.20.53.4E.4D.50.20.41.47.45.4E.54.207:

UPS battery status： iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsBattery(2).upsBaseBattery(1).upsBaseBatteryStatus(1).0 [14] (integer) batteryNormal(2)

Battery supplying time：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsBattery(2).upsBaseBattery(1).upsBaseBatteryTimeOnBattery(2).0 [14] (integer) 0

Battery replacing time：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsBattery(2).upsBaseBattery(1).upsBaseBatteryLastReplaceDate(3).0 [14] (integer) 0

Battery capacity：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsBattery(2).upsSmartBattery(2).upsSmartBatteryCapacity(1).0 [14] (integer) 0

Battery supply voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsBattery(2).upsSmartBattery(2).upsSmartBatteryVoltage(2).0 [14] (integer) 220

Battery current：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsBattery(2).upsSmartBattery(2).upsSmartBatteryCurrent(7).0 [14] (integer) 0

Battery temperature：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsBattery(2).upsSmartBattery(2).upsSmartBatteryTemperature(3).0 [14] (integer) 305

Last time of battery supply：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsBattery(2).upsSmartBattery(2).upsSmartBatteryRunTimeRemaining(4).0 [14] (integer) 0

Battery replacing label：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsBattery(2).upsSmartBattery(2).upsSmartBatteryReplaceIndicator(5).0 [14] (integer) 0

Battery charging voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsBattery(2).upsSmartBattery(2).upsSmartBatteryFullChargeVoltage(6).0 [14] (integer) 0

Utility power input voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsInput(3).upsSmartInput(2).upsSmartInputLineVoltage(1).0 [14] (integer) 2200

Input frequency：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsInput(3).upsSmartInput(2).upsSmartInputFrequency(4).0 [14] (integer) 500

Output Status：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsOutput(4).upsBaseOutput(1).upsBaseOutputStatus(1).0 [14] (integer) onBypass(6)

Output voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsOutput(4).upsSmartOutput(2).upsSmartOutputVoltage(1).0 [14] (integer) 2200

Output frequency：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsOutput(4).upsSmartOutput(2).upsSmartOutputFrequency(2).0 [14] (integer) 0

Output load：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsOutput(4).upsSmartOutput(2).upsSmartOutputLoad(3).0 [14] (integer) 5

Remote shutdown of UPS：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsControl(6).upsSmartControl(2).upsSmartControlUpsOff(1).0 [14] (integer) 0

Remote reboot of UPS：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsControl(6).upsSmartControl(2).upsSmartControlRebootUps(2).0 [14] (integer) 0

Remote control UPS sleep：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsControl(6).upsSmartControl(2).upsSmartControlUpsSleep(3).0 [14] (integer) 0

Control UPS beeper：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsControl(6).upsSmartControl(2).upsSmartControlFlashAndBeep(5).0 [14] (integer) 0

Test Malfunction：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsTest(7).upsSmartTest(2).upsSmartTestDiagnostics(2).0 [14] (integer) noTestDiagnostics(1)

Test diagnosis ：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsTest(7).upsSmartTest(2).upsSmartTestDiagnosticsResults(3).0 [14] (integer) ok(1)

Last test date：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).ppc(935).products(1).hardware(1).ups(1).upsTest(7).upsSmartTest(2).upsSmartTestLastDiagnosticsDate(4).0 [14] (integer) 0

- Three MIB SNMP parameter comparison：

UPS reboot ：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).upsAutoRestartType(21).0 (integer) automatic(0)

UPS shutdown：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).shutdownType(22).0 (integer) shutdown_output_only(0)

UPS battery condition ：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).batCondition(23).0 (integer) good(0)

UPS battery status：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).batStatus(24).0 (integer) OK(0)

UPS battery charging status：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).batChargeStatus(25).0 (integer) floating(0)

Battery backup time：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).secondOnBattery(26).0 (integer) 0

Battery discharging time：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).estimatedMinutesOnBat(27).0 (integer) 0

Battery discharging time：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).estimatedCharge(28).0 (integer) 0

Battery total voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).batteryVol(29).0 (integer) 0

Battery current：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).batteryCurrent(30).0 (integer) 0

Battery temperature：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).batteryTemperature(31).0 (integer) 0

Input phase：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).inputLines(33).0 (integer) 300

First phase input frequency：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).inputLine1Fre(34).0 (integer) 0

First phase input voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).inputLine1Vol(35).0 (integer) 23000

First phase input current：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).inputLine1Cur(36).0 (integer) 0

First phase input power：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).inputLine1Power(37).0 (integer) 0

Second phase input frequency：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).inputLine2Fre(38).0 (integer) 0

Second phase input voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).inputLine2Vol(39).0 (integer) 23100

Second phase input current：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).inputLine2Cur(40).0 (integer) 0

Second phase input power：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).inputLine2Power(41).0 (integer) 0

Third phase input frequency：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).inputLine3Fre(42).0 (integer) 0

Third phase input voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).inputLine3Vol(43).0 (integer) 23200

Third phase input current：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).inputLine3Cur(44).0 (integer) 0

Third phase input power：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).inputLine3Power(45).0 (integer) 0

Output frequency：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).outputFre(47).0 (integer) 0

Output phases：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).outputLines(48).0 (integer) 100

First phase output voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).outputLine1Vol(49).0 (integer) 22000

First phase output current：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).outputLine1Cur(50).0 (integer) 0

First phase output power：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).outputLine1Power(51).0 (integer) 0

First phase output load：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).outputLine1Load(52).0 (integer) 600

Second phase output voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).outputLine2Vol(53).0 (integer) 22100

Second phase output current：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).outputLine2Cur(54).0 (integer) 0

Second phase output power：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).outputLine2Power(55).0 (integer) 0

Second phase output load：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).outputLine2Load(56).0 (integer) 700

Third phase output voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).outputLine3Vol(57).0 (integer) 22200

Third phase output current：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).outputLine3Cur(58).0 (integer) 0

Third phase output power：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).outputLine3Power(59).0 (integer) 0

Third phase output load：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).outputLine3Load(60).0 (integer) 800

By-pass frequency：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).bypassFre(61).0 (integer) 0

By-pass phases：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).bypassLines(62).0 (integer) 0

First phase by-pass voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).bypassLine1Vol(63).0 (integer) 23400

First phase by-pass current：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).bypassLine1Cur(64).0 (integer) 0

First phase by-pass power：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).bypassLine1Power(65).0 (integer) 0

Second phase by-pass voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).bypassLine2Vol(66).0 (integer) 23500

Second phase by-pass current：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).bypassLine2Cur(67).0 (integer) 0

Second phase by-pass power：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).bypassLine2Power(68).0 (integer) 0

Third phase by-pass voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).bypassLine3Vol(69).0 (integer) 23600

Third phase by-pass current：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).bypassLine3Cur(70).0 (integer) 0

Third phase by-pass power：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).bypassLine3Power(71).0 (integer) 0

Output total power：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).outputTotalPower(73).0 (integer) 0

Battery capacity：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).batteryCap(74).0 (integer) 0

UPS damage code：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pAnalog(1).upsFaultId(75).0 (integer) 0

Temperature overhigh：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).temperatureTooHigh(17).0 (integer) occur(1)

Input malfunction：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).inputFault(18).0 (integer) occur(1)

Output malfunction：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).outputFault(19).0 (integer) normal(0)

Output overload：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).OverLoad(20).0 (integer) occur(1)

By-pass malfunction：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).bypassFault(21).0 (integer) normal(0)

Output shutdown status：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).outputShutdown(22).0 (integer) normal(0)

UPS shutdown status：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).upsShutdown(23).0 (integer) normal(0)

Charger malfunction：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).chargeFault(24).0 (integer) normal(0)

System off status：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).systemShutdown(25).0 (integer) normal(0)

Fan malfunction status：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).fanFault(26).0 (integer) normal(0)

Insurance fault status：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).fuseFault(27).0 (integer) normal(0)

Common malfunction status：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).generalFault(28).0 (integer) normal(0)

Automatic reboot：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).autoRestart(29).0 (integer) normal(0)

Shutdown delay：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).shutdownDelay(30).0 (integer) normal(0)

Prompt shutdown：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).shutdownAtonce(31).0 (integer) normal(0)

UPS connection status：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).uspsCommunication(32).0 (integer) normal(0)

Battery malfunction status：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).batteryFault(33).0 (integer) normal(0)

Battery voltage low：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).batteryVolLow(34).0 (integer) normal(0)

By-pass status：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).bypass(35).0 (integer) normal(0)

Other malfunction：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).otherFault(36).0 (integer) normal(0)

Under testing：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pSwitch(2).testInProgress(37).0 (integer) normal(0)

UPS test：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pControl(3).upsTest(1).0 (integer) 0

UPS shutdown delay：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pControl(3).upsShutdownDelay(2).0 (integer) 0

UPS reboot delay：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pControl(3).upsRestartDelay(3).0 (integer) 0

UPS manufacturer information：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pStrInfo(4).upsManufacturer(1).0 (octet string) richcomm        [72.69.63.68.63.6F.6D.6D.20.20.20.20.20.20.20 (hex)]

UPS model information：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pStrInfo(4).upsModel(2).0 (octet string) UPS 5K-11A [55.50.53.20.35.4B.2D.31.31.41 (hex)]

UPS version：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pStrInfo(4).upsVersion(3).0 (octet string) Version1.0

UPS rated input voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pStrInfo(4).upsRateInputVol(4).0 (octet string) 220.00

UPS rated current：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pStrInfo(4).upsRateCurrent(5).0 (octet string) 100.00

UPS rated battery voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pStrInfo(4).upsRateBatVol(6).0 (octet string) 2.55

UPS rated frequency：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).rcmib(2350).products(1).ups3p(1).ups3pStrInfo(4).upsRateFre(7).0 (octet string) 50.00

- RFC1628 MIB SNMP Parameter Comparison：

UPS manufacturer information：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsIdent(1).upsIdentManufacturer(1).0 [11] (octet string) MGE UPS SYSTEMS [4D.47.45.20.55.50.53.20.53.59.53.54.45.4D.53 (hex)]

Model：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsIdent(1).upsIdentModel(2).0 [11] (octet string) COMET3000 [43.4F.4D.45.54.33.30.30.30 (hex)]

Power(KVA)：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsIdent(1).upsIdentUPSSoftwareVersion(3).0 [11] (octet string) 15 [31.35 (hex)]

UPS smart program version：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsIdent(1).upsIdentAgentSoftwareVersion(4).0 [11] (octet string) (zero-length)

No.in device：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsIdent(1).upsIdentName(5).0 [11] (octet string) (zero-length)

Device type：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsIdent(1).upsIdentAttachedDevices(6).0 [11] (octet string) 1K7F50003 [31.4B.37.46.35.30.30.30.33 (hex)]

Battery status：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsBattery(2).upsBatteryStatus(1).0 [11] (integer) unknown(1)

Battery online time：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsBattery(2).upsSecondsOnBattery(2).0 [11] (integer) 0

Predicted remain backup time：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsBattery(2).upsEstimatedMinutesRemaining(3).0 [11] (integer) 59940

Predicated remain charging time：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsBattery(2).upsEstimatedChargeRemaining(4).0 [11] (integer) 100

Battery input voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsBattery(2).upsBatteryVoltage(5).0 [11] (integer) 436

Battery output order：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsBattery(2).upsBatterymandatory(6).0 [11] (integer) 0

Battery temperature：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsBattery(2).upsBatteryTemperature(7).0 [11] (integer) 0

Input malfunction phases：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsInput(3).upsInputLineBads(1).0 [11] (integer) 0

Input total phases：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsInput(3).upsInputNumLines(2).0 [11] (integer) 3

First phase input frequency：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsInput(3).upsInputTable(3).upsInputEntry(1).upsInputFrequency(2).1 [13] (integer) 0

First phase voltage ：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsInput(3).upsInputTable(3).upsInputEntry(1).upsInputVoltage(3).1 [13] (integer) 0

First phase input power：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsInput(3).upsInputTable(3).upsInputEntry(1).upsInputTruePower(5).1 [13] (integer) 0

Second phase input frequency：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsInput(3).upsInputTable(3).upsInputEntry(1).upsInputFrequency(2).2 [13] (integer) 0

Second phase input voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsInput(3).upsInputTable(3).upsInputEntry(1).upsInputVoltage(3).2 [13] (integer) 0

Second phase input power：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsInput(3).upsInputTable(3).upsInputEntry(1).upsInputTruePower(5).2 [13] (integer) 0

Third phase input frequency：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsInput(3).upsInputTable(3).upsInputEntry(1).upsInputFrequency(2).3 [13] (integer) 0

Third phase input voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsInput(3).upsInputTable(3).upsInputEntry(1).upsInputVoltage(3).3 [13] (integer) 0

Third phase input power：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsInput(3).upsInputTable(3).upsInputEntry(1).upsInputTruePower(5).3 [13] (integer) 0

Output frequency：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsOutput(4).upsOutputFrequency(2).0 [11] (integer) 50

Output total phases：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsOutput(4).upsOutputNumLines(3).0 [11] (integer) 3

First phase output voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsOutput(4).upsOutputTable(4).upsOutputEntry(1).upsOutputVoltage(2).1 [13] (integer) 222

First phase output power：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsOutput(4).upsOutputTable(4).upsOutputEntry(1).upsOutputPower(4).1 [13] (integer) 0

First phase output load：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsOutput(4).upsOutputTable(4).upsOutputEntry(1).upsOutputPercentLoad(5).1 [13] (integer) 0

Second phase output voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsOutput(4).upsOutputTable(4).upsOutputEntry(1).7.1 [13] (integer) 0

Second phase output power：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsOutput(4).upsOutputTable(4).upsOutputEntry(1).9.1 [13] (integer) 0

Second phase output load：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsOutput(4).upsOutputTable(4).upsOutputEntry(1).10.1 [13] (integer) 0

Third phase output voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsOutput(4).upsOutputTable(4).upsOutputEntry(1).12.1 [13] (integer) 0

Third phase output power：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsOutput(4).upsOutputTable(4).upsOutputEntry(1).14.1 [13] (integer) 0

Third phase output load：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsOutput(4).upsOutputTable(4).upsOutputEntry(1).15.1 [13] (integer) 0

By-pass frequency：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsBypass(5).upsBypassFrequency(1).0 [11] (integer) 49

By-pass total phases：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsBypass(5).upsBypassNumLines(2).0 [11] (integer) 3

First phase by-pass voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsBypass(5).upsBypassTable(3).upsBypassEntry(1).upsBypassVoltage(2).1 [13] (integer) 214

First phase by-pass power：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsBypass(5).upsBypassTable(3).upsBypassEntry(1).upsBypassPower(4).1 [13] (integer) 0

Second phase by-pass voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsBypass(5).upsBypassTable(3).upsBypassEntry(1).upsBypassVoltage(2).2 [13] (integer) 0

Second phase by-pass power：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsBypass(5).upsBypassTable(3).upsBypassEntry(1).upsBypassPower(4).2 [13] (integer) 0

Third phase by-pass voltage：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsBypass(5).upsBypassTable(3).upsBypassEntry(1).upsBypassVoltage(2).3 [13] (integer) 0

Third phase by-pass power：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsBypass(5).upsBypassTable(3).upsBypassEntry(1).upsBypassPower(4).3 [13] (integer) 0

Battery malfunction alarm：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsAlarm(6).upsWellKnBattery supply alarm：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsAlarm(6).upsWellKnownAlarms(3).upsAlarmOnBattery(2) [11] (integer) 0

Battery low voltage alarm：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsAlarm(6).upsWellKnownAlarms(3).upsAlarmLowBattery(3) [11] (integer) 0

Battery damage alarm：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsAlarm(6).upsWellKnownAlarms(3).upsAlarmDepletedBattery(4) [11] (integer) 0

Temperature overhigh alarm：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsAlarm(6).upsWellKnownAlarms(3).upsAlarmTempBad(5) [11] (integer) 0

Input malfunction alarm：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsAlarm(6).upsWellKnownAlarms(3).upsAlarmInputBad(6) [11] (integer) 0

Output malfunction alarm：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsAlarm(6).upsWellKnownAlarms(3).upsAlarmOutputBad(7) [11] (integer) 0

Output overload alarm：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsAlarm(6).upsWellKnownAlarms(3).upsAlarmOutputOverload(8) [11] (integer) 0

UPS by-pass alarm：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsAlarm(6).upsWellKnownAlarms(3).upsAlarmOnBypass(9) [11] (integer) 0

By-pass malfunction alarm：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsAlarm(6).upsWellKnownAlarms(3).upsAlarmBypassBad(10) [11] (integer) 0

Remote shutdown output：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsAlarm(6).upsWellKnownAlarms(3).upsAlarmOutputOffAsRequested(11) [11] (integer) 0

Remote shutdown UPS：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsAlarm(6).upsWellKnownAlarms(3).upsAlarmUpsOffAsRequested(12) [11] (integer) 0

UPS output shutdown alarm：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsAlarm(6).upsWellKnownAlarms(3).upsAlarmUpsOutputOff(14) [11] (integer) 0

UPS system shutdown alarm：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsAlarm(6).upsWellKnownAlarms(3).upsAlarmUpsSystemOff(15) [11] (integer) 0

Fan malfunction alarm：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsAlarm(6).upsWellKnownAlarms(3).upsAlarmFanFailure(16) [11] (integer) 0

Blown fuse alarm：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsAlarm(6).upsWellKnownAlarms(3).upsAlarmFuseFailure(17) [11] (integer) 0

Common malfunction alarm：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsAlarm(6).upsWellKnownAlarms(3).upsAlarmGeneralFault(18) [11] (integer) 0

Test failure alarm：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsAlarm(6).upsWellKnownAlarms(3).upsAlarmDiagnosticTestFailed(19) [11] (integer) 0

Communication failure alarm：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsAlarm(6).upsWellKnownAlarms(3).upsAlarmCommunicationsLost(20) [11] (integer) 0

Timing shutdown UPS alarm：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsAlarm(6).upsWellKnownAlarms(3).upsAlarmShutdownPending(22) [11] (integer) 0

Under testing alarm：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsAlarm(6).upsWellKnownAlarms(3).upsAlarmTestInProgress(24) [11] (integer) 0

Test begin time：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsTest(7).upsTestStartTime(5).0 [11] (timeticks) 0 days 00h:00m:00s.00th (0)

Test duration：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsTest(7).upsTestElapsedTime(6).0 [11] (timeticks) 0 days 00h:00m:00s.00th (0)

Discharging test of battery depth：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsTest(7).upsWellKnownTests(7).upsTestDeepBatteryCalibration(5) [11] (integer) 0

UPS shutdown type：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsControl(8).upsShutdownType(1).0 [11] (integer) output(1)

UPS delay shutdown：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsControl(8).upsShutdownAfterDelay(2).0 [11] (integer) -1

UPS delay start：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsControl(8).upsStartupAfterDelay(3).0 [11] (integer) -1

UPS reboot time：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsControl(8).upsRebootWithDuration(4).0 [11] (integer) -1

UPS automatic reboot：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).upsMIB(33).upsObjects(1).upsControl(8).upsAutoRestart(5).0 [11] (integer) off(2)